## Identifikacia a cena
#VALUE!
Príloha č. 2: Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky: „Obstaranie dieselových generátorov pre Vinnyckú oblasť na účely rozvojovej spolupráce“ (SAMRS/2026/Z/5)
1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH (áno/nie):
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Kontaktná osoba:
Uchádzač vypĺňa iba oranžovo podfarbené bunky.
2) NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
Položka č. | Predmet zákazky | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR s DPH
1 | Dieselový generátor 400 kW (500 kVA), trojfázový 3 × 400/230 V | 1
2 | Dieselový generátor 80 kW (100 kVA), trojfázový 3 × 400/230 V | 1
3 | Dieselový generátor 50 kW (62,5 kVA), trojfázový 3 × 400/230 V | 2
CELKOM ZA PREDMET ZÁKAZKY
V .................................... dňa ................................ |  |  |  | ...............................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

## Pol.1 Generator 400 kW
Položka č. 1: Dieselový generátor 400 kW (500 kVA), trojfázový (1 ks)
Pokyny na vyplnenie: Uchádzač vypĺňa oranžovo podfarbený stĺpec. Pri parametroch vyjadrených číselne uvedie konkrétnu ponúkanú hodnotu, pri ostatných uvedie ÁNO alebo NIE. Odpoveď ÁNO pri číselne vyjadrenom parametri sa považuje za nevyplnenie a obstarávateľ si vyžiada vysvetlenie ponuky.
Minimálna požadovaná technická špecifikácia | Ponúkaný parameter (vypĺňa uchádzač)
Informácie o ponúkanom zariadení: výrobca, model, krajina pôvodu
VŠEOBECNÉ PARAMETRE
Dieselový generátor (elektrocentrála) v odhlučnenej kapotáži odolnej voči poveternostným vplyvom, vhodnej na vonkajšie umiestnenie
Elektrický výkon minimálne 400 kW (500 kVA)
Trojfázové vyhotovenie, výstupné napätie 3 × 400/230 V, 50 Hz
Určený pre nepretržitú prevádzku (24/7)
MOTOR
Vznetový (dieselový) motor s kvapalinovým chladením
Otáčky motora maximálne 1 500 ot./min. (uveďte hodnotu)
VÝBAVA
Automatické štartovanie (ATS): automatický štart pri výpadku siete a automatický prepínač záťaže medzi sieťou a generátorom dimenzovaný minimálne na menovitý prúd generátora
Ohrev chladiacej kvapaliny motora
Palivová nádrž na minimálne 8 hodín autonómnej prevádzky pri 75 % zaťažení (uveďte objem nádrže v litroch a počet hodín prevádzky)
Riadiaca jednotka s displejom zobrazujúcim minimálne napätie, frekvenciu, prúd a motohodiny
Ochrany motora a generátora s automatickým odstavením pri poruche a núdzové tlačidlo STOP
Štartovacia batéria s automatickou nabíjačkou
DOKLADY, ZÁRUKA A SERVIS
Tovar je nový, nepoužitý, nerepasovaný a plne funkčný
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
Návod na obsluhu a údržbu v ukrajinskom alebo anglickom jazyku a dokumentácia potrebná na inštaláciu a uvedenie do prevádzky
Dodanie s prevádzkovými náplňami (motorový olej, chladiaca kvapalina) a nabitou štartovacou batériou
Záruka minimálne 24 mesiacov od dodania (uveďte počet mesiacov)
V .................................... dňa ................................ | ...............................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

## Pol.2 Generator 80 kW
Položka č. 2: Dieselový generátor 80 kW (100 kVA), trojfázový (1 ks)
Pokyny na vyplnenie: Uchádzač vypĺňa oranžovo podfarbený stĺpec. Pri parametroch vyjadrených číselne uvedie konkrétnu ponúkanú hodnotu, pri ostatných uvedie ÁNO alebo NIE. Odpoveď ÁNO pri číselne vyjadrenom parametri sa považuje za nevyplnenie a obstarávateľ si vyžiada vysvetlenie ponuky.
Minimálna požadovaná technická špecifikácia | Ponúkaný parameter (vypĺňa uchádzač)
Informácie o ponúkanom zariadení: výrobca, model, krajina pôvodu
VŠEOBECNÉ PARAMETRE
Dieselový generátor (elektrocentrála) v odhlučnenej kapotáži odolnej voči poveternostným vplyvom, vhodnej na vonkajšie umiestnenie
Elektrický výkon minimálne 80 kW (100 kVA)
Trojfázové vyhotovenie, výstupné napätie 3 × 400/230 V, 50 Hz
Určený pre nepretržitú prevádzku (24/7)
MOTOR
Vznetový (dieselový) motor s kvapalinovým chladením
Otáčky motora maximálne 1 500 ot./min. (uveďte hodnotu)
VÝBAVA
Automatické štartovanie (ATS): automatický štart pri výpadku siete a automatický prepínač záťaže medzi sieťou a generátorom dimenzovaný minimálne na menovitý prúd generátora
Ohrev chladiacej kvapaliny motora
Palivová nádrž na minimálne 8 hodín autonómnej prevádzky pri 75 % zaťažení (uveďte objem nádrže v litroch a počet hodín prevádzky)
Riadiaca jednotka s displejom zobrazujúcim minimálne napätie, frekvenciu, prúd a motohodiny
Ochrany motora a generátora s automatickým odstavením pri poruche a núdzové tlačidlo STOP
Štartovacia batéria s automatickou nabíjačkou
DOKLADY, ZÁRUKA A SERVIS
Tovar je nový, nepoužitý, nerepasovaný a plne funkčný
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
Návod na obsluhu a údržbu v ukrajinskom alebo anglickom jazyku a dokumentácia potrebná na inštaláciu a uvedenie do prevádzky
Dodanie s prevádzkovými náplňami (motorový olej, chladiaca kvapalina) a nabitou štartovacou batériou
Záruka minimálne 24 mesiacov od dodania (uveďte počet mesiacov)
V .................................... dňa ................................ | ...............................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

## Pol.3 Generator 50 kW
Položka č. 3: Dieselový generátor 50 kW (62,5 kVA), trojfázový (2 ks)
Pokyny na vyplnenie: Uchádzač vypĺňa oranžovo podfarbený stĺpec. Pri parametroch vyjadrených číselne uvedie konkrétnu ponúkanú hodnotu, pri ostatných uvedie ÁNO alebo NIE. Odpoveď ÁNO pri číselne vyjadrenom parametri sa považuje za nevyplnenie a obstarávateľ si vyžiada vysvetlenie ponuky.
Minimálna požadovaná technická špecifikácia | Ponúkaný parameter (vypĺňa uchádzač)
Informácie o ponúkanom zariadení: výrobca, model, krajina pôvodu
VŠEOBECNÉ PARAMETRE
Dieselový generátor (elektrocentrála) v odhlučnenej kapotáži odolnej voči poveternostným vplyvom, vhodnej na vonkajšie umiestnenie
Elektrický výkon minimálne 50 kW (62,5 kVA)
Trojfázové vyhotovenie, výstupné napätie 3 × 400/230 V, 50 Hz
Určený pre nepretržitú prevádzku (24/7)
MOTOR
Vznetový (dieselový) motor s kvapalinovým chladením
Otáčky motora maximálne 1 500 ot./min. (uveďte hodnotu)
VÝBAVA
Automatické štartovanie (ATS): automatický štart pri výpadku siete a automatický prepínač záťaže medzi sieťou a generátorom dimenzovaný minimálne na menovitý prúd generátora
Ohrev chladiacej kvapaliny motora
Palivová nádrž na minimálne 8 hodín autonómnej prevádzky pri 75 % zaťažení (uveďte objem nádrže v litroch a počet hodín prevádzky)
Riadiaca jednotka s displejom zobrazujúcim minimálne napätie, frekvenciu, prúd a motohodiny
Ochrany motora a generátora s automatickým odstavením pri poruche a núdzové tlačidlo STOP
Štartovacia batéria s automatickou nabíjačkou
DOKLADY, ZÁRUKA A SERVIS
Tovar je nový, nepoužitý, nerepasovaný a plne funkčný
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
Návod na obsluhu a údržbu v ukrajinskom alebo anglickom jazyku a dokumentácia potrebná na inštaláciu a uvedenie do prevádzky
Dodanie s prevádzkovými náplňami (motorový olej, chladiaca kvapalina) a nabitou štartovacou batériou
Záruka minimálne 24 mesiacov od dodania (uveďte počet mesiacov)
V .................................... dňa ................................ | ...............................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača